|  |  |
| --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 23 «Колокольчик» 356055, с.Ладовская Балка, ул.Мира, 24, тел. (86541) 4-71-36** mkdou.ds23[@yandex.ru](mailto:har4enko.lar@yandex.ru) **ОГРН 1032601620380, ИНН 2611007250 от 17.02.2022 г. № 43** | Государственному инспектору Новоалександровского городского округа и Красногвардейского района Ставропольского края по пожарному надзору  майору внутренней службы  Р.Х.Султанову  Заведующего МКДОУ Детский сад №23 Колокольчик»  Харченко Л.В. |

**Информация о проведенных мероприятиях по устранению нарушений.**

Довожу до Вашего сведения, что на основании представление от 31.01.2022 года ГУМЧС России по СК (по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому району) нами проведены неотложные мероприятия по устранению выявленных нарушений:

1. Во исполнение п.1 представления (Руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, работы должны проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года,) **; Порядок определен, проведены мероприятия по очистке систем вентиляции , оформлены акты, запись в журнал внесена.**

( копия прилагается)

1. Во исполнение п.2 представления **(**Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, и также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «технический регламент о требованиях пожарной безопасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте с, п.12, Правил противопожарного режима в РФ №1479 от 16.09.2020г.) **Подана заявка на руководителя отдела образования для выделения денежных средств по устранению выявленного нарушения**;
2. Во исполнение п.3 представления (Помещения пищеблока отделить от других функциональных частей объекта противопожарными дверьми 2-го типа ФЗ №123 ст. 88,табл.23,СП 4.131.30.2013 п.5..2.6.) **Подана заявка на руководителя отдела образования для выделения денежных средств по устранению выявленного нарушения;**
3. Во исполнение п.4 представления (Не вносится информация о проверке средств автоматической противопожарной защиты объекта в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 54, Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года) **Информация о проверке средств автоматической противопожарной защиты объекта в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внесена**;
4. Во исполнение п.5 представления (Отсутствует запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, п. 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года) **Запись в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей внесена**.

Заведующий МКДОУ Детский сад №23 «Колокольчик»

Харченко Л.В.